## 분석조건
항목 | 값
기준규모 | 40MW
기준케이스 | reference
전기단가(원/kWh) | 115 | 산업용(을) 고압A 경부하 115원/kWh 기준
연간 전기요금 상승률 g | 5% | 최근 10년 산업용 전기요금 트렌드(7.2\%/yr)에서 보수적 반영
할인율 - 민간 사업주 WACC r | 6.5%
CAPEX(억) | 48.1
O&M(%/yr) | 1.5
분석기간(년) | 20 | 판형 열교환기 (PHE 평균 수명)
CO2계수(t/MWh) | 0.4541
배출권가(원/t) | 16000
1880802

## 에너지
지역 | FC가용시간(h) | FC가용률(%) | PUE_baseline | PUE_FC | 냉각전력_baseline(MWh) | 연간절감전력(MWh) | 절감률(%)
춘천 | 3821 | 43.6 | 1.1819 | 1.1354 | 63749.8 | 16302.1 | 25.6
구미 | 3620 | 41.3 | 1.1848 | 1.1402 | 64751.6 | 15633.5 | 24.1
세종 | 3589 | 41 | 1.1846 | 1.1403 | 64676.6 | 15518.9 | 24
울산 | 3331 | 38 | 1.1849 | 1.1435 | 64790.6 | 14495 | 22.4
해남 | 3243 | 37 | 1.1884 | 1.1478 | 66032.9 | 14240.4 | 21.6

## 경제
지역 | 연간절감액(억) | NPV(억) | IRR(%) | 단순회수(년) | 할인회수(년) | B/C | LCOE_saved(원/kWh)
춘천 | 18.75 | 252.7 | 42.6 | 2.6 | 2.9 | 5.51 | 31.2
구미 | 17.98 | 240 | 41 | 2.7 | 3 | 5.28 | 32.5
세종 | 17.85 | 237.8 | 40.7 | 2.7 | 3 | 5.24 | 32.8
울산 | 16.67 | 218.4 | 38.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 35.1
해남 | 16.38 | 213.6 | 37.6 | 2.9 | 3.3 | 4.81 | 35.7
kwh 당 전력 절감비용
무조건 평균 단가 (115원) 보다 작아야 이득
수치가 좋게 나오는 핵심적인 원인
[7 empty] | 1. 전기단가 상승률 | 상승률이 다 이득으로 고려되어 좋게 보임
[7 empty] | 2. 교체 비용 누락 | 10년차에 재투자 리스크 있음

## 환경
지역 | 연간 CO2절감(t) | 20년 누적 CO2(t) | 탄소가치_연(억) | 승용차 등가(대) | 나무 등가(그루)
춘천 | 7403 | 148056 | 1.18 | 3701 | 1121635
구미 | 7099 | 141984 | 1.14 | 3550 | 1075634
세종 | 7047 | 140943 | 1.13 | 3524 | 1067749
울산 | 6582 | 131644 | 1.05 | 3291 | 997303
해남 | 6467 | 129331 | 1.03 | 3233 | 979780
148060

## 종합KPI
지역 | FC가용시간(h) | FC가용률(%) | PUE_baseline | PUE_FC | 냉각전력_baseline(MWh) | 연간절감전력(MWh) | 절감률(%) | 연간절감액(억) | NPV(억) | IRR(%) | 단순회수(년) | 할인회수(년) | B/C | LCOE_saved(원/kWh) | 연간 CO2절감(t) | 20년 누적 CO2(t) | 탄소가치_연(억) | 승용차 등가(대) | 나무 등가(그루)
춘천 | 3821 | 43.6 | 1.1819 | 1.1354 | 63749.8 | 16302.1 | 25.6 | 18.75 | 252.7 | 42.6 | 2.6 | 2.9 | 5.51 | 31.2 | 7403 | 148056 | 1.18 | 3701 | 1121635
구미 | 3620 | 41.3 | 1.1848 | 1.1402 | 64751.6 | 15633.5 | 24.1 | 17.98 | 240 | 41 | 2.7 | 3 | 5.28 | 32.5 | 7099 | 141984 | 1.14 | 3550 | 1075634
세종 | 3589 | 41 | 1.1846 | 1.1403 | 64676.6 | 15518.9 | 24 | 17.85 | 237.8 | 40.7 | 2.7 | 3 | 5.24 | 32.8 | 7047 | 140943 | 1.13 | 3524 | 1067749
울산 | 3331 | 38 | 1.1849 | 1.1435 | 64790.6 | 14495 | 22.4 | 16.67 | 218.4 | 38.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 35.1 | 6582 | 131644 | 1.05 | 3291 | 997303
해남 | 3243 | 37 | 1.1884 | 1.1478 | 66032.9 | 14240.4 | 21.6 | 16.38 | 213.6 | 37.6 | 2.9 | 3.3 | 4.81 | 35.7 | 6467 | 129331 | 1.03 | 3233 | 979780
연간 전기요금 상승률 5%
할인율 6.5% 기준

## 민감도_NPV
g / r (억원) | 3.0% | 4.5% | 6.5% | 8.0% | 할인율 - 민간 사업주 WACC r
3% | 305.2 | 256.4 | 205 | 174.5
5% | 380.9 | 318.1 | 252.7 | 214
7% | 476.7 | 395.9 | 312.2 | 263.1
연간 전기요금 상승률 g |  |  |  |  | (단위 : 억원)
대상 지역 : 춘천 (FC 가용률 가장 높은 지역)
가로 r, 세로 g (r 6.5%, g 5%가 기준)
NPV 분석을 통한 핵심 결론
전체 건설비의 0.7% 추가 투자로 20년간 수백억원 운영비 절감 + Scope 2 CO₂ 수천 톤 절감
한계점
Free Cooling을 도입함으로서 사라지는 기회 (ex) 추가적인 공간 점유로 인해 없어지는 새로운 기회 - gpu 설치량 증설 등)의 효과는 정량적 분석 불가
비용 산출 근거
[5 empty] | 1MW 당 데이터센터 건설비용 | 1,070만 달러/MW
[5 empty] | AI 인프라 기술 fit-out | MW당 최대 2,500만 달러
40MW 데이터센터 전체 건설비 규모
[5 empty] | shell & core만 | 6,600억원
[5 empty] | 서버 등 IT 장비 포함 전체 | 1.3조~2조원 수준
https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook

## 누적_춘천
연차 | 연간절감액(억) | 누적절감액(억)
1 | 18.75 | 18.7 | 1.0496
2 | 19.68 | 38.4
3 | 20.67 | 59.1
4 | 21.7 | 80.8
5 | 22.79 | 103.6
6 | 23.93 | 127.5
7 | 25.12 | 152.6
8 | 26.38 | 179
9 | 27.7 | 206.7
10 | 29.08 | 235.8
11 | 30.54 | 266.3
12 | 32.06 | 298.4
13 | 33.67 | 332.1
14 | 35.35 | 367.4
15 | 37.12 | 404.5
16 | 38.97 | 443.5
17 | 40.92 | 484.4
18 | 42.97 | 527.4
19 | 45.12 | 572.5
20 | 47.37 | 619.9
21 | 49.74 | 669.6
22 | 52.23 | 721.9
23 | 54.84 | 776.7
24 | 57.58 | 834.3
25 | 60.46 | 894.8
26 | 63.49 | 958.2
27 | 66.66 | 1024.9
28 | 69.99 | 1094.9
29 | 73.49 | 1168.4
30 | 77.17 | 1245.6

## 누적_구미
연차 | 연간절감액(억) | 누적절감액(억)
1 | 17.98 | 18
2 | 18.88 | 36.9
3 | 19.82 | 56.7
4 | 20.81 | 77.5
5 | 21.85 | 99.3
6 | 22.95 | 122.3
7 | 24.09 | 146.4
8 | 25.3 | 171.7
9 | 26.56 | 198.2
10 | 27.89 | 226.1
11 | 29.29 | 255.4
12 | 30.75 | 286.2
13 | 32.29 | 318.5
14 | 33.9 | 352.4
15 | 35.6 | 388
16 | 37.38 | 425.3
17 | 39.24 | 464.6
18 | 41.21 | 505.8
19 | 43.27 | 549
20 | 45.43 | 594.5
21 | 47.7 | 642.2
22 | 50.09 | 692.3
23 | 52.59 | 744.9
24 | 55.22 | 800.1
25 | 57.98 | 858.1
26 | 60.88 | 918.9
27 | 63.93 | 982.9
28 | 67.12 | 1050
29 | 70.48 | 1120.5
30 | 74 | 1194.5

## 누적_세종
연차 | 연간절감액(억) | 누적절감액(억)
1 | 17.85 | 17.8
2 | 18.74 | 36.6
3 | 19.68 | 56.3
4 | 20.66 | 76.9
5 | 21.69 | 98.6
6 | 22.78 | 121.4
7 | 23.92 | 145.3
8 | 25.11 | 170.4
9 | 26.37 | 196.8
10 | 27.69 | 224.5
11 | 29.07 | 253.5
12 | 30.52 | 284.1
13 | 32.05 | 316.1
14 | 33.65 | 349.8
15 | 35.34 | 385.1
16 | 37.1 | 422.2
17 | 38.96 | 461.2
18 | 40.91 | 502.1
19 | 42.95 | 545
20 | 45.1 | 590.1
21 | 47.35 | 637.5
22 | 49.72 | 687.2
23 | 52.21 | 739.4
24 | 54.82 | 794.2
25 | 57.56 | 851.8
26 | 60.44 | 912.2
27 | 63.46 | 975.7
28 | 66.63 | 1042.3
29 | 69.96 | 1112.3
30 | 73.46 | 1185.7

## 누적_울산
연차 | 연간절감액(억) | 누적절감액(억)
1 | 16.67 | 16.7
2 | 17.5 | 34.2
3 | 18.38 | 52.5
4 | 19.3 | 71.8
5 | 20.26 | 92.1
6 | 21.27 | 113.4
7 | 22.34 | 135.7
8 | 23.46 | 159.2
9 | 24.63 | 183.8
10 | 25.86 | 209.7
11 | 27.15 | 236.8
12 | 28.51 | 265.3
13 | 29.94 | 295.3
14 | 31.43 | 326.7
15 | 33 | 359.7
16 | 34.65 | 394.4
17 | 36.39 | 430.7
18 | 38.21 | 468.9
19 | 40.12 | 509.1
20 | 42.12 | 551.2
21 | 44.23 | 595.4
22 | 46.44 | 641.9
23 | 48.76 | 690.6
24 | 51.2 | 741.8
25 | 53.76 | 795.6
26 | 56.45 | 852
27 | 59.27 | 911.3
28 | 62.23 | 973.5
29 | 65.35 | 1038.9
30 | 68.61 | 1107.5

## 누적_해남
연차 | 연간절감액(억) | 누적절감액(억) | 연간절감액(억) | 누적절감액(억)
1 | 16.38 | 16.4 | 18.75 | 18.7
2 | 17.2 | 33.6 | 19.68 | 38.4
3 | 18.05 | 51.6 | 20.67 | 59.1
4 | 18.96 | 70.6 | 21.7 | 80.8
5 | 19.91 | 90.5 | 22.79 | 103.6
6 | 20.9 | 111.4 | 23.93 | 127.5
7 | 21.95 | 133.3 | 25.12 | 152.6
8 | 23.04 | 156.4 | 26.38 | 179
9 | 24.2 | 180.6 | 27.7 | 206.7
10 | 25.41 | 206 | 29.08 | 235.8
11 | 26.68 | 232.7 | 30.54 | 266.3
12 | 28.01 | 260.7 | 32.06 | 298.4
13 | 29.41 | 290.1 | 33.67 | 332.1
14 | 30.88 | 321 | 35.35 | 367.4
15 | 32.42 | 353.4 | 37.12 | 404.5
16 | 34.05 | 387.4 | 38.97 | 443.5
17 | 35.75 | 423.2 | 40.92 | 484.4
18 | 37.54 | 460.7 | 42.97 | 527.4
19 | 39.41 | 500.1 | 45.12 | 572.5
20 | 41.38 | 541.5 | 47.37 | 619.9
21 | 43.45 | 585 | 49.74 | 669.6
22 | 45.62 | 630.6 | 52.23 | 721.9
23 | 47.91 | 678.5 | 54.84 | 776.7
24 | 50.3 | 728.8 | 57.58 | 834.3
25 | 52.82 | 781.6 | 60.46 | 894.8
26 | 55.46 | 837.1 | 63.49 | 958.2
27 | 58.23 | 895.3 | 66.66 | 1024.9
28 | 61.14 | 956.4 | 69.99 | 1094.9
29 | 64.2 | 1020.6 | 73.49 | 1168.4
30 | 67.41 | 1088 | 77.17 | 1245.6