Free Cooling 3E 종합분석 — 기본 설정 정리

공유 목적: v5B 모델에 추가할 3E(에너지·경제·환경) 분석의 기본값·근거·산출지표에 대한 이해를 돕기 위한 문서

대상 모델: 0526_D2C_FC_모델_v5B_restructured.ipynb → Section 9(3E 분석)로 확장 예정 (새 파일로 저장)

분석 기준: IT 부하 40MW 데이터센터 (1MW 단위모듈 시뮬레이션 결과 × 40)

기준 케이스: approach_PHE = 2°C (reference)

1. 무엇을 / 왜

v5B 시뮬레이션은 1MW 단위모듈 기준으로 FC 가용시간·절감 전력량·PUE를 산출한다. 실제 데이터센터 규모(40MW)의 경제성·환경 효과를 보려면 단위모듈 결과를 40배로 환산한 뒤 평가해야 한다. 이 분석은 그 환산값을 바탕으로 FC 도입의 타당성을 **에너지·경제·환경 세 축(3E)**으로 정량화한다.

핵심 데이터(지역별 절감량, NPV, CO₂ 절감 등)는 모두 시뮬레이션 결과(kpi_df)에서 자동 연동되며, 별도 엑셀로 저장된다.

2. 기본 파라미터 (전부 출처 명시)

| 구분 | 항목 | 기본값 | 출처 / 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스케일 | 모듈 수 | 40 | 40MW ÷ 1MW. 모듈러 복제 가정(공유 인프라·다양성 효과 무시, 1차 단순화) |
| 에너지 | 전기단가 | 115 원/kWh | KEPCO 산업용전력(을) 고압A 경부하(110.9~117.9원, 2025.04 시행). FC는 겨울·야간(경부하)에 집중 가동되므로 경부하 단가가 합리적. 선택형(112 / 115 / 160) |
| 경제 | 요금 상승률 g | 5 %/yr | 산업용 전기요금 최근 10년 약 2배(≈7.2%/yr)이나 30년 적용 시 과대평가 우려 → 5%로 보수화. 민감도 3 / 5 / 7% |
| 경제 | 할인율 r | 6.5 %/yr | 민간 사업주 WACC 대용치. 기준금리 2.5%(2026.5) + 우량기업 조달스프레드 → WACC 통상 6~8%의 중앙값. (참고: KDI 실질 사회적할인율 4.5%는 비교선). 민감도 3 / 4.5 / 6.5 / 8% |
| 경제 | 초기투자비 CAPEX | 48.1 억원 | 단위모듈 1.2025억 × 40. Towler & Sinnott factorial method [PHE 장비 3,440만 + 배관·설치 8,600만(Hand factor 3.5)] + CEPCI 2024 물가보정, 환율 1,500원/USD. 산식 내부정합 검증 완료 |
| 경제 | 운영유지비 O&M | CAPEX의 1.5 %/yr | 기계·HVAC 설비 LCC 통상 1~3%. PHE는 수동형 부품(가스켓 교체+세정)이라 하단 채택. 민감도 1 / 1.5 / 2.5% |
| 경제 | 분석기간 | 20 년 | PHE 기준수명. NPV·회수기간 산정 기준. (누적 절감 추이는 0~30년으로 별도 표시) |
| 환경 | 전력 CO₂ 배출계수 | 0.4541 tCO₂/MWh | 국가 전력배출계수(2020~2022 평균, 배출권거래제 적용값). 민감도 0.4173(2023년 최신값) |
| 환경 | 배출권 가격 | 16,000 원/tCO₂ | KAU 시세 2026.4 약 1.6만원(4차 계획 영향 상승세). 변동성 커서 보조지표로만 사용 |

3. 산출 지표 정의

에너지 (Energy)

- 지역별 연간 절감 전력량 (MWh/yr, 40MW): baseline − FC

- 절감률(%), FC 가용시간(h)·가용률(%), PUE 개선폭(baseline → FC)

경제 (Economic)

- 1년차 절감액 S₀ = 절감kWh × 115원

- 누적 절감액(상승률만, 할인 X): Σ S₀(1+g)^t → 교수님 요청 0~30년 막대그래프

- NPV(상승률+할인 둘 다): −CAPEX + Σ_{t=1..20} [S₀(1+g)^t − O&M] / (1+r)^t

- 단순 / 할인 회수기간, IRR(NPV=0 만드는 할인율), B/C 비율

- LCOE_saved(원/kWh): 연환산 CAPEX ÷ 연 절감 kWh — "절감 1kWh당 비용", 전기단가와 직접 비교

- (r × g) 민감도 표: 할인율·상승률 조합별 NPV

참고: 누적 절감액(상승률만)과 NPV(상승률+할인)는 다른 계산이다. 누적 절감액은 "통장에서 실제로 아낀 명목 금액의 합", NPV는 그것을 다시 현재가치로 깎은 값. g와 r의 차이가 NPV를 지배한다(r>g면 안정적).

환경 (Environmental)

- 연간 / 20년 누적 CO₂ 절감 = 연 절감 MWh × 0.4541

- 탄소가치(보조) = CO₂ 절감 × 배출권가격

- 등가환산: 승용차 대수분, 나무 그루분 (발표 임팩트용)

4. 결과표 구조 (값은 Colab 실행 시 자동 산출)

지역별(춘천·세종·구미·울산·해남) 1행씩, 40MW 기준:

| 지역 | FC가용률(%) | PUE 개선 | 연간절감전력(MWh) | 연간절감액(억) | NPV(억) | 할인회수기간(년) | IRR(%) | 연 CO₂절감(t) | 20년 CO₂(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 춘천 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

→ 엑셀 다중시트(에너지 / 경제 / 환경 / 종합 KPI)로 저장. 인터랙티브(지역·단가·g·r 조정 → 실시간 NPV) 포함.

5. 핵심 가정 · 주의점 (검토 요청)

- PUE 정의: 모델 PUE는 냉각전력만 포함(IT 지원전력 제외). 단 절감량은 baseline·FC를 동일 정의로 빼므로 절감 계산은 정합. (KT 가산 비교 시 발생했던 정의 불일치 문제 없음)

- 전기단가 115원: 카테고리는 산업용(을)이 정확(40MW ≫ 300kW). FC가 겨울·경부하에 집중되므로 경부하 단가가 타당 — 전체평균(160원)을 쓰면 절감액이 과대평가됨. 슬라이더로 변경 가능.

- 할인율 6.5%: "사업주가 돈을 조달하는 비용(WACC)" 개념. 사회적할인율(4.5%)은 정책 관점 비교선으로만.

- 탄소가격: 변동성이 매우 커(8개월 새 2배) 경제성 본 분석에는 넣지 않고 환경 보조지표로만 표기.

- 스케일링(×40): 동일 모듈 단순 복제 가정. 실제론 공유 인프라로 규모의 경제가 있을 수 있으나 보수적으로 무시.

기준일 2026-06-09 · 모든 수치는 출처 추적 가능 · 결과값은 시뮬레이션 실행으로 확정